**ИБП Delta GAIA (семейство Amplon)**

Время автономной работы для ИБП GAIA 1 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВА** | **Вт** | **Внутренняя батарея** | **+1 батарея** | **+2 батареи** | **+3 батареи** | **+4 батареи** | **+5 батарей** |
| 200 | 140 | 60 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 |
| 400 | 280 | 20 | 90 | 140 | 200 | 260 | 320 |
| 600 | 420 | 12 | 60 | 97 | 140 | 183 | 225 |
| 800 | 560 | 8 | 40 | 68 | 98 | 129 | 160 |
| 1000 | 700 | 6 | 28 | 51 | 75 | 98 | 122 |

Время автономной работы для ИБП GAIA 2 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВА** | **Вт** | **Внутренняя батарея** | **+1 батарея** | **+2 батареи** | **+3 батареи** | **+4 батареи** | **+5 батарей** |
| 400 | 280 | 60 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 |
| 800 | 560 | 20 | 90 | 140 | 200 | 260 | 320 |
| 1200 | 840 | 12 | 60 | 97 | 140 | 183 | 225 |
| 1600 | 1120 | 8 | 40 | 68 | 98 | 129 | 160 |
| 2000 | 1400 | 6 | 28 | 52 | 76 | 98 | 122 |

Время автономной работы для ИБП GAIA 3 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВА** | **Вт** | **Внутренняя батарея** | **+1 батарея** | **+2 батареи** | **+3 батареи** | **+4 батареи** | **+5 батарей** |
| 500 | 350 | 60 | 150 | 250 | 350 | 460 | 560 |
| 1000 | 700 | 25 | 115 | 150 | 200 | 280 | 350 |
| 1500 | 1050 | 16 | 60 | 100 | 150 | 195 | 240 |
| 2000 | 1400 | 12 | 50 | 80 | 120 | 150 | 190 |
| 2500 | 1750 | 7 | 40 | 68 | 97 | 120 | 145 |
| 3000 | 2100 | 6 | 27 | 49 | 72 | 95 | 117 |