**ИБП Delta EH-серии (семейство Ultron)**

Время автономной работы в мин в зависимости от мощности нагрузки, мин    
ИБП могут монтироваться на «родной» батарейный шкаф (ШхГхВ 250х 637х 690 мм) сверху

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Батареи 9А/ч** | | | | | | | | | |
| Нагрузка /Батареи | 6.4 кВт | 7.2 кВт | 8 кВт | 9.6 кВт | 10.8 кВт | 12 кВт | 12.8 кВт | 14.4 кВт | 16 кВт |
| 1 трей, 9Ah | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 трея, 9Ah | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 3 трея, 9Ah | 30 | 25 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 2 родных шкафа по 2 трея - 4х9Ah | 50 | 40 | 33 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 2 родных шкафа по 3 трея - 6х9Ah | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27 | 23 |
| 3 родных шкафа по 3 трея - 9х9Ah | 110 | 100 | 90 | 78 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| **Батареи 12А/ч** | | | | | | | | | |
| Нагрузка /Батареи | 6.4 кВт | 7.2 кВт | 8 кВт | 9.6 кВт | 10.8 кВт | 12 кВт | 12.8 кВт | 14.4 кВт | 16 кВт |
| 1 трей, ~11-12Ah | 10 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 2 трея, ~11-12Ah | 25 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 3 трея, ~11-12Ah | 41 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |