**ИБП Delta NH серии (семейство Modulon)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы от батарей, мин

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка кВА/ батареи | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 1x шкаф 40х26Ah | 25 | 8 |  |  |  |  |
| 2х шкаф 40х26Ah | 70 | 25 | 13 | 8 |  |  |
| 3х шкаф 40х26Ah | 120 | 45 | 25 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1x шкаф 40х40Ah | 35 | 15 | 9 | 5 |  |  |
| 2х шкаф 40х40Ah | 90 | 40 | 23 | 15 | 10-11 | 7-8 |

*Power factor 0.8*Время автономной работы **GPL12750** в мин в зависимости от мощности нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | Вес, кг |
| Шкаф 850 х 850 х 2000 мм | 36 | 20 | 14 | 8 | 5-6 | 1250 |

*Power factor 0.8* Время автономной работы **GPL12880**в мин в зависимости от мощности нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | Вес, кг |
| Шкаф 850 х 850 х 2000 мм | 45 | 27 | 18 | 12 | 8 | 1410 |

*Power factor 0.8* Время автономной работы **GPL121000**в мин в зависимости от мощности нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | Вес, кг |
| Шкаф 850 х 850 х 2000 мм | 60 | 33 | 22 | 16 | 11 | 1570 |
| 2 х Шкаф 850 х 850 х 2000 мм | 135 | 80 | 60 | 42 | 35 | 2х1570 |

*Power factor 0.8* | http://www.ups-info.ru/bitrix/templates/ups/images/pix.gif | http://www.ups-info.ru/bitrix/templates/ups/images/pix_dark_grey.gif |