**ИБП Delta R серии (семейство Amplon)**

Существует модификация ИБП R серии 1000ВА/700Вт с внутренними батареями. Для этой модификации также существуют дополнительные батарейные модули в заводских корпусах. И ИБП и дополнительные батареи имеют одинаковый размер и занимают в стойке по 2U. Вес ИБП с батареями 16кг, вес дополнительного батарейного блока 25кг.

|  |
| --- |
| **Время автономной работы от батарей при разных нагрузках, для ИБП R 1 кВА в модификации с внутренней батареей, мин.** |
| **ВА** | **Вт** | **Внутренняя батарея** | **+1 батарея** | **+2 батареи** | **+3 батареи** | **+4 батареи** | **+5 батарей** |
| 200 | 140 | 77 | 250 | 420 | 600 | 770 | 950 |
| 400 | 280 | 35 | 120 | 210 | 300 | 380 | 470 |
| 600 | 420 | 21 | 77 | 135 | 200 | 250 | 310 |
| 800 | 560 | 16 | 60 | 105 | 150 | 200 | 250 |
| 1000 | 700 | 12 | 47 | 83 | 120 | 160 | 200 |