**ИБП Delta DPS серии**

**Время работы от батарей в зависимости от нагрузки мин**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 20 кВА | 40 кВА | 60 кВА | 80 кВА |
| Шкаф 40х26Ah | 25 | 8 |  |  |
| Шкаф 40х40Ah | 35 | 15 | 9 | 5 |

*Power factor 0.8*

**Время работы в мин в зависимости от нагрузки
Шкаф 575x914x1870 мм. Батарея с повышенным ресурсом 10 лет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА | 60 кВА | 80 кВА | Вес, кг |
| Шкаф BAT-S | 83 | 60 | 36 | 25 | 14 | 10 | 900 |

*Power factor 0.8*

**Время работы в мин в зависимости от нагрузки
Шкаф 1086x910x1888 мм. Батарея с повышенным ресурсом 10 лет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | Вес, кг |
| Шкаф BAT-L 12280 | 24 | 15 | 10 | 7 | - | 1250 |

*Power factor 0.8*

**Время работы в мин в зависимости от нагрузки
Шкаф 1086x910x1888 мм. Батарея с повышенным ресурсом 10 лет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | Вес, кг |
| Шкаф BAT-L 12330 | 30 | 20 | 13 | 10 | 6 | 1400 |

*Power factor 0.8*

**Время работы в мин в зависимости от нагрузки
Шкаф 1086x910x1888 мм. Батарея с повышенным ресурсом 10 лет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | Вес, кг |
| Шкаф BAT-L 12500 | 49 | 35 | 24 | 18 | 12 | 2050 |

*Power factor 0.8*